Трансформаторный завод
Сайт: transformator-energum.ru

ПАСПОРТ

силового масляного трансформатора серии ТМФ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: Трансформатор силовой трехфазный масляный фланцевый

Тип: ТМФ-____ / ____ / ____

Заводской номер: ______________

Дата изготовления: ______________

Завод-изготовитель: ______________

Климатическое исполнение: ______________ (У1 / УХЛ1 / Т1 и др.)

Категория размещения: 1

Нормативные документы:
· ГОСТ 11677-85 (Трансформаторы силовые. Общие технические условия)

· ГОСТ 15150-69

· ТУ 16-2012 (или по спецификации завода)



2. РАСШИФРОВКА ТИПООБОЗНАЧЕНИЯ

ТМФ-ХХ/6(10)-У(ХЛ)1
	Обозначение
	Расшифровка

	Т
	Трехфазный трансформатор

	М
	Масляное охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла

	Ф
	Фланцевый (с боковыми фланцевыми выводами)

	ХХ
	Номинальная мощность, кВА

	6(10)
	Класс напряжения обмотки ВН, кВ

	У(ХЛ)1
	Климатическое исполнение и категория размещения




3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Значение

	Количество фаз
	3

	Номинальная мощность, кВА
	____ (от 40 до 1600 кВА)

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	____ (6 / 10 / 20 / 35)

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	____ (0,4 / 0,69)

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Схема и группа соединения обмоток
	____ (У/Ун-0 / Д/Ун-11)

	Потери холостого хода, Вт
	____

	Потери короткого замыкания, Вт
	____

	Напряжение короткого замыкания, %
	____ (4,5 / 5,5 / 6,5)

	Ток холостого хода, %
	____

	Диапазон регулирования напряжения (ПБВ)
	±2×2,5% от номинального

	Количество ступеней регулирования
	5

	Материал обмоток
	Алюминий (по заказу — медь)

	Срок службы
	не менее 30 лет




4. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Параметр
	Значение

	Длина, мм
	____

	Ширина, мм
	____

	Высота, мм
	____

	Полная масса трансформатора, кг
	____

	Масса масла, кг
	____


Примечание: габаритные размеры и масса зависят от мощности трансформатора.


5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

· Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м
· Температура окружающего воздуха:

· для исполнения «У»: от -45 °С до +40 °С
· для исполнения «ХЛ»: от -60 °С до +40 °С
· для исполнения «Т»: от -10 °С до +50 °С
· Относительная влажность воздуха:

· для исполнения «У»: не более 80%
· для исполнения «ХЛ» и «Т»: не более 95%
· Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая едких паров, газов и токопроводящей пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию

· Допустимая запыленность помещения: до 400 мг/м³ при периодической очистке от пыли

· Режим работы: длительный
· Трансформаторы не предназначены для работы: во взрывоопасной и агрессивной среде; при вибрации и тряске



6. КОНСТРУКЦИЯ

Трансформаторы серии ТМФ — силовые масляные трехфазные двухобмоточные трансформаторы с фланцевыми выводами. Трансформаторы данного типа выпускаются только прямоугольной формы. Отличительной особенностью является расположение вводов ВН и НН на торцевых сторонах бака, закрытых защитными кожухами с уплотнениями.

Температурные изменения объема масла компенсируются маслорасширителем, установленным сверху на крышке трансформатора, с встроенным воздухоосушителем, предотвращающим попадание влаги и загрязнений.

Основные конструктивные элементы:

1. Активная часть — Ш-образный магнитопровод из холоднокатаной электротехнической стали; цилиндрические слоевые обмотки ВН и НН (алюминиевые или медные, изолированные кабельной бумагой или электрокартоном)

2. Бак — сварной, прямоугольной формы

3. Система охлаждения — радиаторы для увеличения поверхности охлаждения

4. Маслорасширитель — для компенсации температурных изменений объема масла

5. Воздухоосушитель — встроен в маслорасширитель, заполнен сорбентом (силикагелем) для защиты масла от влаги и загрязнений

6. Фланцевые вводы ВН и НН — расположены на торцевых сторонах бака, защищены кожухами

7. Переключатель ответвлений обмоток (ПБВ) — на крышке трансформатора с лимбом

8. Маслоуказатель — на боковой стороне расширительного бачка для контроля уровня масла

9. Термометр (термометрический датчик) — на крышке бака для измерения температуры верхних слоев масла

10. Мановакууметр — на крышке для контроля внутреннего давления

11. Предохранительная диафрагма или реле давления — срабатывает при достижении избыточного давления

12. Пробка для залива масла
13. Пробка (кран) для слива масла
14. Петли (крюки) подъемные — на крышке бака

15. Болт (клемма) заземления
16. Заводская табличка
17. Термосифонный фильтр — наполнен сорбентом для очистки масла от примесей и влаги

18. Транспортные катки (по заказу)



7. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Регулировка напряжения осуществляется переключателем без возбуждения (ПБВ) по стороне высокого напряжения.

· Диапазон регулирования: ±2×2,5% от номинального напряжения

· Количество ступеней: 5
· Переключение ответвлений производится только при отключенном трансформаторе со стороны НН и ВН



8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Трансформатор ТМФ-____ / ____ / ____ — 1 шт.

· Термометр (манометрический электроконтактный) — 1 компл.

· Транспортные катки — 1 компл.

· Контактные зажимы НН — 1 компл.

· Паспорт изделия — 1 экз.

· Инструкция по эксплуатации — 1 экз.

· Отгрузочная документация — 1 компл.

Примечание: по желанию заказчика возможна установка дополнительных приборов и устройств.


9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: ____ лет со дня ввода в эксплуатацию (но не более ____ лет со дня отгрузки).

Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предельные отклонения технических параметров:

· Напряжение короткого замыкания: ±10%
· Потери короткого замыкания на основном ответвлении: +10%
· Потери холостого хода: +15%
· Полная масса: +10%


10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Трансформатор ТМФ-____ / ____ / ____, заводской номер ______________, прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

	Должность
	Подпись
	Дата

	Представитель ОТК
	______________
	______________

	Представитель заказчика
	______________
	______________




11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется при необходимости)








Дата заполнения паспорта: ______________

